# Leistungsverzeichnis

## Modell 26-8036 BSV RS - 220

Zulassung CE-zertifiziert

Baugrößen Breite: max. 7 m, Höhe max. 4,5 m

 größere Abmessungen sind auf Anfrage möglich

Beschreibung automatischer Feuerschutzabschluss, geprüft nach DIN 18095-3, DIN 4102-2 und EN 1634-1 klassifiziert nach EN 13501-2, CE erklärt nach EN 16034

seitliche Führung zweiteilige revisionierbare Führungsschiene aus sendzimierverzinktem Stahlblech, b x h 101 mm x 54 mm mit innenliegendem Führungsstab Ø 15 mm aus Edelstahl

Abdeckung zweiteiliges, von unten revisionierbares Gehäuse aus sendzimierverzinktem Stahlblech,

 b x h 203 mm x 220 mm, vorgerichtet zur Deckenmontage

Fallschiene Trapezförmig 60 mm x 55 mm gekantet aus sendzimierverzinktem Stahlblech

Tuchwelle Ø 85 mm oder Ø 90 mm aus sendzimierverzinktem Stahlblech mit Kedernut zur Aufnahme des Behanges.

 Die Lagerung der Welle erfolgt über drehbare Doppelrollen im Bereich der Vertikalnähte des Behanges

Seitenlager aus sendzimierverzinktem Stahlblech, mit schiebbarer Aufnahme für Welle, Antrieb und Abdeckung.

Bespannung drahtverstärktes Glasfilamentgewebe nach DIN 4102-1-A2, beidseitig silikonbeschichtet, Gewicht ca. 870g/m², mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung, in einem Stück konfektioniert, kein Vernähen auf der Baustelle.

Bedienung Antrieb durch einen in der Tuchwelle eingebauten 24V DC Failsafe Rohrmotor, obere Endlagenabschaltung über Strommessung, ohne Endschalter, mit integrierter Fliehkraftbremse, um die Ablaufgeschwindigkeit beim Abrollen des Behanges zu begrenzen mit Anschlusskabel ca. 2 m.

 Optional: Antrieb durch einen in der Tuchwelle eingebauten 230V Failsafe Rohrmotor, obere Endlagenabschaltung über mechanische Endschalter, ohne unterer Endschalter, mit integrierter Fliehkraftbremse, um die Ablaufgeschwindigkeit beim Abrollen des Behanges zu begrenzen mit Anschlusskabel ca. 2 m.

Anlagenfarben Standard: Blechteile sendzimierverzinkt, Befestigungsmittel verzinkt

 Optional: alle sichtbaren Blechteile pulverbeschichtet

Montage Wand-, Nischen oder Leibungsmontage möglich.

 Lieferung ohne Montageschrauben bzw. Dübel.

Fabrikat Der Ausschreibung liegt das Fabrikat 26-8036 BSV RS der Firma clauss markisen Projekt GmbH, Sindelfinger Straße 21, 70771 Leinfelden-Echterdingen zugrunde oder gleichwertig.